Приложение №2

К Распоряжению о замерах нагрузок 16.12. 2015г.

ОТЧЕТ по фактическим объемам АЧР-ЧАПВ ЗАО «Лискимонтажконструкция»  16 декабря 2015 года

(наименование организации)

| ВИД АЧР |  | АЧР-1 |  |  |  |  | АЧР-2 совмещ. |  |  |  |  | АЧР-2 несовмещ. |  |  |  |  | ЧАПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Гц сек Время замера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подстанции | Присоедининие | Гц | Сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 | Гц | Сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 | Гц | Сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 | Гц | Сек | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  |  |  |
| ЗМЗ | КЛ-6-1 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,03456 | 0,09888 | 0,12936 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,03456 | 0,09888 | 0,12936 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-2 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-3 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,06408 | 0,05976 | 0,06768 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,06408 | 0,05976 | 0,06768 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-4 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,21258 | 0,31716 | 0,30366 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,21258 | 0,31716 | 0,30366 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-5 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,1584 | 0,3492 | 0,75312 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,1584 | 0,3492 | 0,75312 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-6 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,43344 | 0,93024 | 0,72528 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,43344 | 0,93024 | 0,72528 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-14 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-15 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,03672 | 0,09108 | 0,10872 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,03672 | 0,09108 | 0,10872 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-19 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,00036 | 0,00036 | 0 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,00036 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-20 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-21 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,4296 | 0,31536 | 0,263 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,4296 | 0,31536 | 0,263 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-22 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,10872 | 0,18036 | 0,20052 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,10872 | 0,18036 | 0,20052 |  |  |  |  |  |
| Сумма АЧР-ЧАПВ |  | МВт |  |  |  |  |  |  | 1,47846 | 2,3424 | 2,55138 |  |  |  |  |  |  |  | 1,47846 | 2,3424 | 2,55138 |  |  | 1,47846 | 2,51088 | 2,55138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление |  | МВт |  |  |  |  |  |  | 3,590312 | 4,0984 | 3,688936 |  |  |  |  |  |  |  | 3,590312 | 4,0984 | 3,688936 |  |  |  |  |  |

Главный энергетик                                                  _____________________________                                            ______________Снопов В.Д.           ____