Приложение №2

К Распоряжению о замерах нагрузок 15.06. 2016г.

ОТЧЕТ по фактическим объемам АЧР-ЧАПВ ЗАО «Лискимонтажконструкция»  15 июня 2016 года

(наименование организации)

| ВИД АЧР |  | АЧР-1 |  |  |  |  | АЧР-2 совмещ. |  |  |  |  | АЧР-2 несовмещ. |  |  |  |  | ЧАПВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Гц сек Время замера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подстанции | Присоедининие | Гц | Сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 | Гц | Сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 | Гц | Сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 | Гц | Сек | 4-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  |  |  |
| ЗМЗ | КЛ-6-1 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,123 | 0,389 | 0,513 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,123 | 0,389 | 0,513 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-2 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-3 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,066 | 0,116 | 0 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,066 | 0,116 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-4 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,295 | 0,456 | 0,347 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,295 | 0,456 | 0,347 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-5 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,277 | 0,489 | 0,462 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,277 | 0,489 | 0,462 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-6 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,354 | 0,822 | 0,556 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,354 | 0,822 | 0,556 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-14 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,063 | 0,106 | 0,056 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,063 | 0,106 | 0,056 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-15 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0,143 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0,143 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-19 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-20 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-21 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,129 | 0,335 | 0,405 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,129 | 0,335 | 0,405 |  |  |  |  |  |
|  | КЛ-6-22 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,096 | 0,146 | 0,131 |  |  |  |  |  | 48,7 | 0,3 | 0,096 | 0,064 | 0,131 |  |  |  |  |  |
| Сумма АЧР-ЧАПВ |  | МВт |  |  |  |  |  |  | 1,403 | 2,859 | 2,613 |  |  |  |  |  |  |  | 1,403 | 2,859 | 2,613 |  |  | 1,344 | 2,205 | 2,678 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление |  | МВт |  |  |  |  |  |  | 4,1348 | 5,7355 | 5,3682 |  |  |  |  |  |  |  | 4,1348 | 5,7355 | 5,3682 |  |  |  |  |  |

% от потребления

Главный энергетик                                                  _____________________________                                            ______________Снопов В.Д.           ____

(подпись)	(расшифровка подписи)